## PORTADA
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
NOMBRE DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
REGION: | 01 CAÑADA |  |  |  | DISTRITO: | 04 TEOTITLAN
MUNICIPIO: | 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN |  |  |  | LOCALIDAD: | 0001 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN
PRESUPUESTO DE OBRA 2021
DESCRIPCION:
LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA SERÁ DE 325 M2 Y CONSTARÁ DE UNA SALA DE LECTURA Y DE TRABAJO EN PLANTA BAJA (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA Y CARPINTERÍA, INSTALACIONES) CON 145 M2, UNA SALA DE LECTURA Y DE TRABAJO EN PLANTA ALTA (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA Y CARPINTERÍA, INSTALACIONES) CON 160 M2, UN ÁREA DE ESCALERAS (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA Y CARPINTERÍA, INSTALACIONES) CON 10 M2 Y UN PASILLO DE INTERCONEXIÓN (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA Y CARPINTERÍA, INSTALACIONES) CON 10 M2. ESTARÁ CONSTRUIDA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, CONTRA TRABES, COLUMNAS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, LOSA DE AZOTEA, CADENAS Y CASTILLOS, TODOS DE CONCRETO ARMADO, BÓVEDA PARA EL PASILLO DE INTERCONEXIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN MUROS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS ACABADO FINO Y SERROTEADO, INSTALACIONES, CANCELERÍA Y ACABADOS.
RESUMEN
| CAPITULOS / PARTIDAS |  |  |  | TOTAL POR CAPITULOS / PARTIDAS |  | %
| CAPITULO 1: | CIMENTACION | [5 empty] | %
| CAPITULO 2: | ESTRUCTURA | [5 empty] | %
| CAPITULO 3: | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. | [5 empty] | %
| CAPITULO 4: | LOSA DE ENTREPISO | [5 empty] | %
| CAPITULO 5: | TECHADO PLANTA ALTA | [5 empty] | %
| CAPITULO 6: | INSTALACIONES | [5 empty] | %
| CAPITULO 7: | HERRERÍA Y CANCELERÍA | [5 empty] | %
| CAPITULO 8: | OBRA EXTERIOR | [5 empty] | %
SUB-TOTAL
I.V.A. 16%
|  |  | TOTAL DE LA OBRA |  |  | 0 | 0 | %
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA:

## CONCEPTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
REGION: | 01 CAÑADA | DISTRITO: | 04 TEOTITLAN
MUNICIPIO: | 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON | LOCALIDAD: | 0001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON
| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
01 | CAPITULO 1: CIMENTACION
CIM.0001 | LIMPIEZA, DESPALME, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO), ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 231.33
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0002 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , APILE DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 172.88
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0003 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 43.22
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0004 | RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 365.55
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0005 | RELLENO CON MATERIAL SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: RELLENO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 216.1
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0006 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 127.84
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0007 | ACERO DE REFUERZO DIAM. #2 (ALAMBRON) FY=2530 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO. | KG | 43.63
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0008 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1636.28
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0009 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 2189.71
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0010 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 195.96
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0011 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3) | M3 | 34.54
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0012 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 14 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON TABICON TIPO PESADO 10x14x28 CM. ASENTADO CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5 INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ELEVACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. | M2 | 146.07
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0013 | CADENA DE DESPLANTE O CASTILLO DE 15X20 CMS (K-1. K1C, Cd-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 54.42
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0014 | CADENA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS (Cd-2) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 10.48
(Importe con letras 00/100 M.N)
CIM.0015 | CASTILLO DE 15X25 CMS (K-2) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", 2 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 5.4
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL CAPITULO 1: CIMENTACION
02 | CAPITULO 2: ESTRUCTURA
EST.0001 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 (ALAMBRON) F'Y=2530 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 14.64
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.0002 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 2186.85
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.0003 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1395.81
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.0004 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS , ACABADO COMUN, PLANTA BAJA Y ALTA, CON MADERA DE PINO O TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA., ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | M2 | 253.17
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.0005 | CIMBRA PARA LOSAS EN RAMPAS, ACABADO COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. NUEVO, INCLUYE: RAMPAS, CHAFLANES U OCHAVOS, GOTEROS, FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 5.00 MT. | M2 | 10.19
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.0006 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, MUROS, RAMPAS Y LOSAS)T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 41.02
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL CAPITULO 2: ESTRUCTURA
03 | CAPITULO 3: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
ALB.0001 | MURO COMUN EN PLANTA BAJA, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.20 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M2 | 97.91
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0002 | MURO COMUN DE EN PLANTA ALTA, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M2 | 85.14
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0003 | CADENA DE DESPLANTE O CASTILLO DE 15X20 CMS (K-1. K1C, Cd-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 54.73
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0004 | CASTILLO DE 15X25 CMS (K-2) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", 2 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 13.24
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0005 | CADENA CC1 DE F'C=200 KG/CM2, DE 15X20 CMS. SOBRE MUROS CIEGOS Y AL CENTRO DE LA ALTURA TOTAL, ARMADA CON 4 VAR. DEL #4. Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJES, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 89.44
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0006 | CADENA CC2 DE F'C=200 KG/CM2, DE 14X25 CMS. SOBRE VENTANA, ARMADA CON 6 VAR. # 4. Y ESTRIBOS DEL No.3. 1a5-6a10-@15-6a10-1a5, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJES, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 5.08
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0007 | CADENA CC3 DE F'C=200 KG/CM2, DE 25X25 CMS. SOBRE VENTANAS, ARMADA CON 6 VAR. DEL #4 Y ESTRIBOS DEL No.3. 1a5-6a10-@15-6a10-1a5 EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJES, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 17.86
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0008 | CADENA VIGA V-1 DE F'C=200 KG/CM2, DE 15X20 CMS. VENTANAS, ARMADA CON 4 VAR. DEL #4. Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJES, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 5.36
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0009 | APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT., | M2 | 691.24
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0010 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, COLOCACIÓN DE MAESTRAS DE CONCRETO, ACABADO APLANADO RUSTICO CON LLANA DE MADERA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA. | M2 | 166.03
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA PARA PISO EN FORMATO GRANDE DE 60 X 60, ESTILO MARMOL, COLOR GRIS, AQUARELLE SHADOW GRAY, DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SUPERIOR; ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:2, JUNTA DE 5 MM, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA INTERCERAMIC O SUPERIOR COLOR SIMILAR A LA LOSETA. INCLUYE: NIVELACIÓN, SEPARADORES, RECORTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M2 | 288.24
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0012 | FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2., DE 35 CMS. DE HUELLA Y 17 CMS. DE PERALTE, 10CMS DE ACABADO LAVADO CON GRANZON EN EL FRENTE DE LA HUELLA, EL RESTO FORRADO DE LOSETA CREMA MARFIL INTERCERAMIC O SUPERIOR, FORJADO DE NARIZ CIMBRA APARENTE DE 7X5 CMS., ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ DE LOSA DE ENTREPISO Y DESCANSO. | M | 25.03
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0013 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A TRES MANOS LAVABLE, VINILICA VINIMEX DE COMEX ACABADO SATINADO O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS Y PLAFON O LOSA, EN PLANTA ALTA Y BAJA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO, APLICACION DE SELLADOR, REBABEO, RESANES, PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER ALTURA), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 361.68
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0014 | REGISTRO INTERIOR PARA EL SISTEMA DE RED DE DATOS DE 60 X 60 X 60 CMS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES , HECHO CON TABICON DE CEMENTO-ARENA, TIPO PESADO DE 10X14X28 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM., TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20CMS AMBOS SENTIDOS, LISTA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0015 | REGISTRO EXTERIOR PARA EL SISTEMA DE RED DE DATOS DE 60 X 60 X 60 CMS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES , HECHO CON TABICON DE CEMENTO-ARENA, TIPO PESADO DE 10X14X28 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM., TAPA HECHA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0016 | BASE PARA AIRE ACONDICIONADO EXTERIOR DE 1.40 X 0.80X 0.80 MTS CON TABICON TIPO PESADO DE 10X14X28 CM. JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO EXTERIOR, RELLENO DE MATERIAL LIGERO, TAPA DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MATERIAL PARA FIJACION, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 3
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA TIPO OLLADO A BASE DE TELA TIPO BLACK OUT MODELO FANTASÍA VARIANTE 17 (PLATA), PRENSADOS CON OJILLOS DE NÍQUEL NO. 98OC 0098AC A CADA 15 CM +- 2 CM SEGÚN LONGITUD, DOBLADILLO DE 10 CM EN LOS 4 LADOS, DEJANDO COMO MARGEN 15 CM SUPERIOR E INFERIOR Y LONGITUD DE CORTINA 2 VECES EL ANCHO DE LA VENTANA (N*2) INCLUYE: PERFORACIONES, CORTES, PELLÓN DE REFUERZO EN DOBLADILLO SUPERIOR PARA RECIBIR OJILLO, MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 91.15
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINERO ARMADO A BASE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE 1" DE HASTA 3 MT . SEGÚN TAMAÑO DE VENTANA MÁS 10 CM DE CADA LADO, 2 BASTONES DE ALUMINIO DE 1/2" X 1.00 MT, 2 SOPORTES PARA TUBO DE 1" 2SOCL1-ZMK Y/O BRIDA LAMINA DE NIQUEL #3020 Y 1 SOPORTE CENTRAL NIQUELADO PARA TUBO DE 1" #3035 SEGUN CORRESPONDA; INCLUYE: CORTES, CALZAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS, MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 27
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS PANELES ACÚSTICOS RADAR CLIMA PLUS NRC .55 DE 61X61 Y 1/2" DE ESPESOR COLOR BLANCO CLASE A, SISTEMA DE SUSPENSION ACUSTICO DONN® DX®/DXL™ 15/16" DE ANCHO Y CLIP DE SUJECIÓN, TEE PRINCIPAL DE 3.66 M. LONGITUD, TEE SECUNDARIA PARA CONEXIÓN A 90° DE 1.22 M LONGITUD, TEE SECUNDARIA DE 0.61 M DE LONGITUD PARA CONEXIÓN A 90°, ÁNGULO PERIMETRAL DE 3.66 M. LONGITUD, TORNILLOS TIPO "S" AUTORROSCANTE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 @ 1.22 CM Y @ 61 CM, INCLUYE: ANDAMIOS, FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, RECORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISELANEOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 301.32
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL CAPITULO 3: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
04 | CAPITULO 4: LOSA DE ENTREPISO
EST.AC.01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ARMADURA AR-1 A BASE DE DOBLE PTR DE 64x3.04x51MM. EN CUERDA SUPERIOR, DOBLE PTR DE 64X3.42X51MM REFORZADO CON DOBLE SOLERA 51X3MM EN CUERDA INFERIOR, PTR 51X3.04MM, REFORZADO CON SOLERA 38X3MM EN MONTANTES, PTR 51X3.42MM EN DIAGONAL REFORZADO CON SOLERA 38X3MM, PLACA DE 10X 11CMS X 6MM Y CONECTORES DE CORTANTE CON VARILLA CORRUGADA DEL #5 COMO REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO NECESARIOS SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. PARA SOPORTE DE SISTEMA LOSAERO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 537.17
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.02 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ARMADURA AR-2 A BASE DE DOBLE PTR DE 64X3.04MM EN CUERDA SUPERIOR, DOBLE PTR DE 64X3.42MM REFORZDO CON SOLERA 51X3MM EN CUERDA INFERIOR, PTR 51X3.04MM, REFORZADO CON SOLERA 38X3MM EN MONTANTES, PTR 51X3.04 REFORZDO CON SOLERA 38X3MM EN DIAGONAL. DOBLE PLACA DE 10X11CMSX6MM Y CONECTORES DE CORTANTE CON VARILLA CORRUGADA DEL #5 COMO REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO NECESARIOS SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. PARA SOPORTE DE SISTEMA LOSAERO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 317.67
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.03 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ARMADURA AR-3 A BASE DE DOBLE PTR DE 64X3.04MM EN CUERDA SUPERIOR, DOBLE PTR DE 64X3.42MM REFORZADO CON DOBLE SOLERA 51X3MM EN CUERDA INFERIOR, PTR 51X3.04 REFORZADO CON DOBLE SOLERA DE 38X3MM EN MONTANTES, PTR 51X3.04MM REFORZADO CON DOBLE SOLERA 38 X3MM EN DIAGONAL, SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. PLACA DE 10X 11CMSX6MM Y CONECTORES DE CORTANTE CON VARILLA CORRUGADA DEL #4 COMO REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO NECESARIOS SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. PARA SOPORTE DE SISTEMA LOSACERO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 358.62
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.04 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ARMADURA AR-3a A BASE DE DOBLE PTR DE 64X3.04MM EN CUERDA SUPERIOR, DOBLE PTR DE 64X3.42MM REFORZADO CON DOBLE SOLERA 51X3MM EN CUERDA INFERIOR, PTR 51X3.04 REFORZADO CON DOBLE SOLERA DE 38X3MM EN MONTANTES, PTR 51X3.04MM REFORZADO CON DOBLE SOLERA 38 X3MM EN DIAGONAL, SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. PLACA DE 10X 11CMSX6MM Y CONECTORES DE CORTANTE CON VARILLA CORRUGADA DEL #4 COMO REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO NECESARIOS SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. PARA SOPORTE DE SISTEMA LOSAERO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 396.32
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA Vm-1, IR 14" x 5" (356x38.9). INCLUYE CONECTORES DE CORTE CON VARILLA DEL No. 4 CON DISTRIBUCION INDICADA EN PLANO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 596.8
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.06 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA Vm-2, IR 12" x 4" (305X28.2). INCLUYE CONECTORES DE CORTE CON VARILLA DEL No. 4 CON DISTRIBUCION INDICADA EN PLANO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | KG | 847.93
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA Vm-3, IR 10" x 4" (254X22.3). INCLUYE CONECTORES DE CORTE CON VARILLA DEL No. 4 CON DISTRIBUCION INDICADA EN PLANO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 785.52
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.08 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 250 X250 X19MM, CON 3 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 70CM X 19MM, EN SECCION U, SOLDADAS A LA PLACA, CON ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, PARA SOPORTE DE ARMADURA AR-1 CON MURO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.09 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 250 X250 X25MM, CON 3 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 70CM X 19MM, EN SECCION U, SOLDADAS A LA PLACA, CON ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, PARA SOPORTE DE ARMADURA AR-1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.010 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 250 X460 X19MM, CON 6 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 38.5CM X 19MM SOLDADAS A LA PLACA, EN SECCION L, CON ROSCADO DE 7CMS EN EXTREMO PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, PARA SOPORTE DE ARMADURA AR-2 CON COLUMNA C1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.011 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 250 X250 X25MM, CON 3 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 70CM X 19MM, EN SECCION U, SOLDADAS A LA PLACA, CON ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, PARA SOPORTE DE ARMADURA AR-2 CON COLUMNA C1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.12 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE DOBLE PLACA DE CONEXION DE 310 X 160 X 10MM, CON PLACA DE NEOPRENO INTERMEDIA DE 6MM, CON DOS LINEAS DE 4 TORNILLOS A-325 DE 16MM DE DIAM. CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN AMBOS LADOS, PARA CONEXION DE ARMADURA AR-2 CON ARMADURA AR-1, AUMENTO EN LA CUERDA INFERIOR A BASE DE PTR DE 64X3.42X200MM PARA CONEXION DE PLACAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.13 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXION DE 170 X 400 X 13MM CALIDAD A-36, AUMENTO A BASE DE PTR DE 64X3.04MM DE MONTANTE A MONTANTE DE LA ARMADURA, DOBLE ATIESADOR INTERIOR A BASE DE SOLERA DE 64X6 MM X 10CMS DE SEPARACION, ATIESADOR A BASE DE PTR DE 38X3.04MM, PARA CONEXION DE VIGA Vm1 CON ARMADURA AR-1, AR-3 Y AR-3a, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.14 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 200 X540 X19MM, CON 6 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 38.5CM X 19MM, EN SECCION L, SOLDADAS A LA PLACA, CON ROSCADO DE 7CMS EN UN EXTREMO PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, CUBREPLACA SUPERIOR E INFERIOR DE 13 MM, 2 PLACAS VERTICALES DE 75 X 13MM, PARA SOPORTE DE VIGA Vm-1 CON COLUMNA C1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.15 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXION DE 170 X 320 X 10MM CALIDAD A-36, AUMENTO A BASE DE PTR CAL. 11 DE MONTANTE A MONTANTE DE LA ARMADURA, PARA COLOCACION DE PLACA, DOBLE ATIESADOR INFERIOR A BASE DE SOLERA DE 64 X 6 MM X 10 CMS DE SEPARACION, ATIESADOR A BASE DE PTR DE 38X3.04MM, CUBREPLACA SUPERIOR INFERIOR DE 8MM, PARA CONEXION DE VIGA Vm-3 CON ARMADURA AR-2, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, Y ANCLAS, DE A CUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.16 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CONEXION DE VIGA Vm-3 CON Vm-1 Ó Vm-2 CON DOBLE PLACA DE 100 X 430 X 10MM CALIDAD A-36, SEGUN DETALLE ESTRUCTURAL EN PLANO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.17 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 250 X270 X19MM, CON 3 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 62CM X 19MM SOLDADAS A LA PLACA, EN SECCION U, CON ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, PARA SOPORTE SUPERIOR DE ARMADURA AR-3 Y AR-3a CON ELEMENTO DE CONCRETO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 4
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.18 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 250 X250 X25MM, CON 3 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 62CM X 19MM SOLDADAS A LA PLACA, EN SECCION U, CON ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, PARA SOPORTE INFERIOR DE ARMADURA AR-3 Y AR-3a CON ELEMENTO DE CONCRETO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 4
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.19 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE DOBLE PLACA DE CONEXION ENBEBIDA A CONCRETO DE 200 X460 X13MM, CON 4 ANCLAS PASANTES DE REDONDO LISO DE 19MM, ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, CUBREPLACA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10MM DE ESPESOR, PLACA VERTICAL SUPERIOR E INFERIOR DE 75 X 10MM CALIDAD A-36, PARA SOPORTE DE VIGA Vm-3 CON CASTILLO K2, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 7
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.20 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXION ENBEBIDA A CONCRETO DE 200 X500 X13MM, CON 3 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 19MM, EN SECCION "C" CON UN DESARROLLO DE 105CM, SOLDADA A LA PLACA, , CUBREPLACA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10MM DE ESPESOR, PLACA VERTICAL SUPERIOR E INFERIOR DE 75 X 10MM CALIDAD A-36, PARA SOPORTE DE VIGA Vm-2 CON COLUMNA C1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.21 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXION DE 160 X 360 X 13MM CALIDAD A-36, AUMENTO A BASE DE PTR DE 64X3.04MM DE MONTANTE A MONTANTE DE LA ARMADURA, DOBLE ATIESADOR INTERIOR A BASE DE SOLERA DE 64X6 MM X 10CMS DE SEPARACION, ATIESADOR A BASE DE PTR DE 38X3.04MM, PARA CONEXION DE VIGA Vm2 CON ARMADURA AR-1, AR-3 Y AR-3a, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 3
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.22 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 200 X540 X19MM, CON 6 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 38.5CM X 19MM, EN SECCION L, SOLDADAS A LA PLACA, CON ROSCADO DE 7CMS EN UN EXTREMO PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, CUBREPLACA SUPERIOR E INFERIOR DE 13 MM, 2 PLACA VERTICAL DE 75 X 13MM, PARA SOPORTE DE VIGA Vm-3 CON MURO DE CONCRETO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 3
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.23 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LAMINA LOSACERO SECCION 4 CAL 24 DE IMSA, INCLUYE FRONTERA LIMITADA CON LAMINA CAL. 11 DE 11.35 CMS DE ALTURA SOLDADA A CUERDA SUPERIOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 130
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.24 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXION DE 160 X 360 X 13MM CALIDAD A-36, AUMENTO A BASE DE PTR DE 64X3.04MM DE MONTANTE A MONTANTE DE LA ARMADURA, DOBLE ATIESADOR INTERIOR A BASE DE SOLERA DE 64X6 MM X 10CMS DE SEPARACION, ATIESADOR A BASE DE PTR DE 38X3.04MM, PARA CONEXION DE VIGA Vm2 CON ARMADURA AR-1, AR-3 Y AR-3a, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL CAPITULO 4: LOSA DE ENTREPISO
05 | CAPITULO 5: TECHADO PLANTA ALTA
EST.AC.26 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA L1, A BASE DE 8MT12 EN CAJA REFORZADA CON REDONDO LISO DE 19MM EN DIAGONALES, PTR 38 X2.66MM EN CUERDA INFERIOR, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 2108.34
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.27 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA L2, A BASE DE 8MT12 EN CAJA REFORZADA CON REDONDO LISO DE 19MM EN DIAGONALES, PTR 38 X2.66MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES,, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 330.61
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.28 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA L3, A BASE DE 8MT12 CAJA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 270.19
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.29 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA L4, A BASE DE 8MT14 CAJA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 148.71
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.30 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA L5, A BASE DE 6MT14 CAJA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 282.99
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.31 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA L6, A BASE DE 8MT12 CAJA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 256
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.32 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA VB-1, A BASE DE 6MT14 CAJA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 651.91
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.33 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ATIESADORES INTERIORES DE LAMINA CAL. 11, EN L1, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-60XX, E6013 Y E6010 PARA PERFILES DOBLADOS EN FRIO, CONEXIONES TUBULARES A PTR, TUBULARES A TUBULARES, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 15
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.34 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXION ENBEBIDA A CONCRETO DE 200 X200 X13MM, CALIDAD A36, CON 2 ANCLAS EN SECCION U, DE REDONDO LISO DE 16MM CON 50CM DE DESARROLLO, ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, SOLDADOS A PLACA BASE. PLACA DE CONEXION ENBEBIDA A CONCRETO DE 150 X 150 X10MM, CALIDAD A36, CON 2 ANCLAS EN SECCION U, DE REDONDO LISO DE 13MM CON 40CM DE DESARROLLO, ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL SOLDADOA A PLACA BASE, PARA SOPORTE DE VIGA L1 CON COLUMNA C1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 10
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.35 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXION ENBEBIDA A CONCRETO DE 200 X150 X10MM, CALIDAD A36, CON 2 ANCLAS EN SECCION U, DE REDONDO LISO DE 13MM CON 50CM DE DESARROLLO, ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, SOLDADOS A PLACA BASE. PLACA DE CONEXION ENBEBIDA A CONCRETO DE 150 X 150 X10MM, CALIDAD A36, CON 2 ANCLAS EN SECCION U, DE REDONDO LISO DE 13MM CON 35CM DE DESARROLLO, ROSCADO DE 7CMS EN AMBOS EXTREMOS PARA COLOCACION DE DOBLE ARANDELA Y TUERCA GRADO ESTRUCTURAL SOLDADOA A PLACA BASE, PARA SOPORTE DE VIGA L2 A MURO DE CONCRETO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
EST.AC.36 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MULTYTECHO PARA CUBIERTA DE ESTRUCTURA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LÁMINA MULTYTECHO DE 2 1/2" DE ESPESOR CAL. 28/28 COLOR ARENA, INCLUYE: TAPAJUNTA, TAPAGOTERO, REMATES CABECEROS DE LÁMINA LISA PINTRO COLOR ARENA CAL. 24 DE 0.41 MTS DE DESARROLLO, CANALÓN DE LÁMINA LISA CAL. 22 DE 1.22 MTS DE DESARROLLO, BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC HIDRAULICO SELLADOR, TAPAS, PLACA GALVANIZADA DE FIJACIÓN CAL. 14 CON NEOPRENO ADHERIDO, PIJA AUTORROSCANTE DE 1/4" X 2 1/2", PIJA AUTORROSCANTE DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA PLÁSTICA, SELLADOR SIKAFLEX O SUPERIOR 1A COLOR BLANCO EN CORDÓN DE 3/8”, HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADOS, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 215
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL CAPITULO 5: TECHADO PLANTA ALTA
06 | CAPÍTULO 6: INSTALACIONES
A)INSTALACION ELECTRICA
IEL.001 | SALIDA DE ALUMBRADO (TECHO) EN PLANTA BAJA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SUSPENDIDA CONDUIT PARED GRUESA DE 13 Y 19 MM, CONDULET T-19 DE 13 MM, CONDULT LL-19 DE 13MM, CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA CON SOBRE TAPA DE 19MM, CHALUPA GALVANIZADA, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI O SUPERIOR CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, APAGADOR BTICINO O SUPERIOR MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE 1-3 VENTANAS E5N3PTL SUBIDAS DE PLANTA BAJA A PLANTA ALTA, SUSPENSION DE TUBERIA CON ALAMBRE GALV. CAL. 12, CONEXIÓN, RANURAS, RESANES, TENDIDO EN LOSAS, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 17
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.002 | SALIDA DE ALUMBRADO (TECHO) EN PLANTA ALTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA OCULTA DE PVC PESADO DE 3/4", TUBERÍA SUSPENDIDA CONDUIT PARED GRUESA DE 13 Y 19 MM, CONDULET T-19M DE 13 MM, LL-19 DE 13MM, X-19 DE 13MM CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA CON SOBRE TAPA DE 19MM, CHALUPA GALVANIZADA, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI O SUPERIOR CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, APAGADOR BTICINO O SUPERIOR MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE 1-3 VENTANAS E5N3PTL SUBIDAS DE PLANTA BAJA A PLANTA ALTA, SUSPENSION DE TUBERIA CON ALAMBRE GALV. CAL. 12, CONEXIÓN, RANURAS, RESANES, TENDIDO EN LOSAS, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 24
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.003 | SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX EN PLANTA ALTA Y BAJA, TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19MM, CAJA DE REGISTRO CON SOBRE TAPA Ó CHALUPA GALVANIZADA SOBRE MURO Y CAJA CONDULET FS EN PISO, CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 127 V. 15 AMP. ARROW HART O SUPERIOR, TAPA PARA CONTACTO DUPLEX TIPO FS, CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI O SUPERIOR CALIBRE 10 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14 INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN PISO Y LOSAS, , CONEXIÓN, PRUEBAS, CONTACTO, PLACA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 48
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.004 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CLIMA A 220V. CON TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DE 32, Y 25MM, SEGUN CORRESPONDA, INCLUYE: CAJA DE 25 MM , TAPAS, GUIADO, CABLEADO CON CABLE MARCA CONDUMEX O SUPERIOR CAL. 8 Y 12 DESNUDO SEGUN PLANO DEL CENTRO DE CARGA AL EQUIPO, RANURAS, RESANES, ABRAZADERAS, CONEXIONES AL CENTRO DE CARGA, MATERIAL DE FIJACION, ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONTACTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 7
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA GOYA II, CÓDIGO 40DLFCLED1282V40B, GABINETE DE SUSPENDER, LÁMPARA INTEGRADO LED 40 W, LUZ BLANCA NEUTRA, CARCASA DE ALUMINIO, TECNOLITE. INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 4
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MONTISI III, CÓDIGO 32LTLLED2281V65B, GABINETE DE 1215 X 300 X 55MM, DE EMPOTRAR, TUBO T-5 LED 16W X 2 DE 6500 K LUZ DE DIA, BASES PORTALAMPARA G5 X 4, GARANTIA POR 5 AÑOS, TECNOLITE. INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 33
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W 3LQ-LED/50W/65/S 6500K , TECNOLITE. INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE EMPOTRAR TRIFÁSICO ENSAMBLADO NQ304AB225, 225A,3F-4H, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X225, INCLUYE: GABINETE MODELO MH44M, FRENTE MODELO NC44, INTERRUPTOR MODELO JDL36225, INSTALACIÓN, CABLEADO, CONEXIÓNES, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, TRENZADO DE CABLES Y PRUEBAS. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 AMP. A 50 AMP. MARCA SQUAR D O SUPERIOR, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 AMP. A 50 AMP. MARCA SQUAR D O SUPERIOR, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 7
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.013 | ELABORACIÓN DE SOPORTE PARA MINISPLIT MEDIANTE DOS PERFILES PTR CAL 14. DE 1 1/2"X1 1/2" X 0.50 M. DE LARGO, SOLDADA A PLACA DE 10X10CMS X 1/4", INCLUYE: 4 PERFORACIONES DE 3/8", ESPARRAGO CON TUERCA Y ARANDELA PLANA DE 3/8, TORNILLOS, TAQUETES DE EXPANSION, ARANDELAS, TUERCAS DE 1/4", PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, PERFORACION EN MURO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 14
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.005 | COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO FAL36070 AMP. SCHNEIDER, COLOCADO EN PLANTA DE EMERENCIA I-LINE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL A)INSTALACION ELECTRICA
B)INSTALACION DE RED
IRED.001 | SALIDA DE VOZ Y DATOS , CAMARAS DE VIGILANCIA (MURO-TECHO) EN PLANTA ALTA Y BAJA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13, 19 MM, CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, TAPA DE 13, Y 19MM, CHALUPAS GALVANIZADAS, CONECTORES DE PVC CONDUIT TIPO PESADO, CURVAS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, RANURAS, RESANES, TENDIDO EN LOSAS, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRED.002 | SUMINISTRO Y CABLEADO PARA INSTALACIÓN DE RED, WIFI Y CAMARAS EN PLANTA ALTA Y BAJA. INCLUYE: CABLE UTP CATEGORÍA CAT6 MARCA PANDUIT O SUPERIOR, MODELO TX600, PONCHADO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE NODO EN EL EXTREMO CONFORME A LA NORMA 568-B, INCLUYE: JACK RJ45 CAT6 MODELOS GIGA-TX CJ688TGBU Y TAPA DE PARED DE 1 SALIDA RJ45 MODELO CFPE1WH MARCA PANDUIT (SE DEBERÁ DEJAR EN EL OTRO EXTREMO 3.00 MTS DE CABLE PARA CONEXIÓN A SWITCH A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO SEGÚN SU UBICACIÓN), RANURAS, RESANES, MATERIALES, MISCELÁNEOS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRED.003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK ABIERTO DE ACERO DE 24UR PARA INSTALACION DEN PISO MARCA OPTRONICS O SUPERIOR, PARA MONTAJE DE EQUIPOS ESTANDAR DE 19". INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, ARMADO, FIJADO A PISO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MISCELÁNEOS. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRED.004 | SUMINISTRO Y COLOCACION EN RACK EXISTENTE DE SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET JETSTREAM, 16 PUERTOS 10/100/1000MBPS, 36GBIT/S, 8000 ENTRADAS - GESTIONADO, INCLUYE, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MISCELÁNEOS. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRED.005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO INALÁMBRICO ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE MARCA: UBIQUITI NETWORKS O SUPERIOR, MODELO:UAP-AC-LR, DOBLE BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF, SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 867 MBPS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN MURO O TECHO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MISCELÁNEOS. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRED.006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO INALÁMBRICO ACCESS POINT UNIFI 802.11AC WAVE 2 MARCA: UBIQUITI NETWORKS O SUPERIOR, MODELO UAP-NANOHD, MU-MIMO4X4 CON ANTENA BEAMFORMING, HASTA 1.7 GBPS, PARA INTERIOR POE 802.3AF, SOPORTA 200 CLIENTES, CON POE. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN MURO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MISCELÁNEOS. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRED.007 | SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA MARCA: HIKVISION O SUPERIOR, MODELO: DS-2CD2345G0P-I, DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO + / PANORÁMICA 180° / 10 MTS IR / LENTE 1.68 MM / WDR / POE / MICROSD / USO EN INTERIOR. INCLUYE: CONEXIÓN AL SWITCH, MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MISCELÁNEOS. | PZA | 4
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRED.008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UPS NOBREAK SOLA BASIC ISB-NBKS 1000. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
B)INSTALACION DE RED
TOTAL CAPÍTULO 6: INSTALACIONES
07 | CAPITULO 07. HERRERÍA Y CANCELERÍA
HYC.001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA (P1) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DE 1.25 X 2.60 M, TABLERO CON DUELA LISA, BARRA ANTIPANICO CON CERRADURAS DE EMPUJE, BISAGRA HIDRAULICA DE PISO JACKSON, CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR , SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA INTERIOR (P2) DE ALUMINIO BLANCO DE 3", DE 1.15 X 1.80MTS CON CHAPA PHILLIPS 575 DK O SUPERIOR, TABLERO CON DUELA LISA, SECCION INFERIOR (TIPO PERSIANA), INCLUYE: JALADERAS, MANIJAS, VINILOS, FELPAS, MANIJAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V1) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 2.59 X 2.00 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V2) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 1.71 X 1.78 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SUPERIOR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V3) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 1.88X1.78 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V4) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 1.27X1.78 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V5) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 1.97X1.78 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V6) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 2.06X1.78 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V7) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 0.76X1.78 M. (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V8) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 2.00X1.78 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V9) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA (FIJA), , CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: VINILOS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V10) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA (FIJA), , CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: VINILOS, ACRILASTIC O SIMILIAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V11) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V12) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR,TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA . (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V13) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA . (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V14) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 1.27X1.99 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V15) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, DE 1.97X1.99 M. (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V16) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA . (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V17) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA . (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V18) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM O SUPERIOR, TRAPEZOIDAL MEDIDAS SEGUN PLANO DE CANCELERIA . (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANIJAS, JALADERAS, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC O SIMILAR, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL RECTO. EN PASAMANOS Y POSTE USAR TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 DE 2" ORNAMENTAL PARA AMBIENTES ESTANDAR, 95 CM DE ALTURA RESPECTO AL N.P.T. 2 RESGUARDOS HORIZONTALES DE REDONDO MACIZO DE 1/2" SUJETOS CON CONECTOR DE POSTE DE 2" A TUBO DE 1/2" , CONECTOR PARA PASAMANOS DE 1/2" DE 5CM DE ALTURA, PARA TUBO DE 2", BRIDA CON TAPA EMBELLECEDORA PARA ANCLAJE A PISO PARA TUBO DE 2", BARRENOS PARA TORNILLOS DE 1/4 X 2" Y TAPA PLANA PARA TUBO DE 2", COOPLE DE ACERO INOXIDABLE PARA UNION DE TUBO DE 2" , BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE MURO A TUBO PARA PASAMANOS. (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 21.01
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL CAPITULO 07. HERRERÍA Y CANCELERÍA
08 | CAPITULO 08. OBRA EXTERIOR
OE.UNCA.01 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN TERRENO TIPO B Y C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO. | M3 | 5.4
(Importe con letras 00/100 M.N)
OE.UNCA.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, TRAMO PLANTA DE EMERGENCIA I-LINE - EDIFICIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COPLES, CONECTORES, RUPTURA DE 5 REGISTROS EXISTENTES PARA ATRAVESAR TUBO, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE MUROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 33
(Importe con letras 00/100 M.N)
OE.UNCA.03 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 3 X 350 + 1 X 4/0 (DRS) 600 V / 75 °C, MARCA VIAKON O SUPERIOR, NÚMERO DE ARTÍCULO WR72 NORMA CFE, TRAMO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA I-LINE - TABLERO DE DISTRUBUCIÓN DEL EDIFICIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN DUCTO, DEJAR UNA VUETA MINIMO EN CADA REGISTRO (COCA), CABLE DE ARRASTRE DE 7MM CON CAPACIDAD DE TENSIÓN HASTA DE 950 KG, CRUCE DE 2 REGISTROS, DEMOLICIONES,CORTES, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 40
(Importe con letras 00/100 M.N)
OE.UNCA.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8, TRAMO DEL PLANTA DE EMERGENCIA I-LINE A TABLERO DEL EDIFICIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, CARGAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 40
(Importe con letras 00/100 M.N)
OE.UNCA.05 | FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 100X100X100CM MEDIDAS INTERIORES, DE MURO DE TABICON PESADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON APLANADO PULIDO NTERIOR Y EXTERIOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO PERIMETRAL, TAPA DE 12CM ESPESOR DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO. 2 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, CADENA DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20CM ARMADA CON ARMEX 10 X 15, FONDO DE GRAVA, FIRME DE 8.0CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=100KG/CM2 PARA DESPLANTE DE MUROS, ÁNGULO SOPORTE PARA CABLES DE 1"X1"X1/8", LETRAS DE IDENTIFICACIÓN (B.T.), PASOS DE DUCTOS, SOPORTE PARA LEVANTAR TAPA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
TOTAL CAPITULO 08. OBRA EXTERIOR
SUBTOTAL =
16 % DE IVA =
TOTAL =