"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"

TEOTITLÁN DE FLÓRES MAGÓN, OAXACA, MEXICO, C.P.68540.

DESCRIPCIÓN:

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, ES UNA OBRA QUE CONSTA DE 407.00M2, DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:   MEZCLADOR (PRELIMINARES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SANITARIA, CUARTO DE MÁQUINAS, BIORREACTOR 1, HERRERÍA, ANDADORES) CON UN ÁREA DE 13.44M2; BIORREACTOR 1 (PRELIMINARES, BIORREACTOR 1, BIORREACTOR 2. CUARTO DE MÁQUINAS, HERRERÍA, ANDADORES) CON UN ÁREA DE 11.34M2; BIORREACTOR 2 (PRELIMINARES, (BIORREACTOR 1, SEDIMENTADOR 1, SEDIMENTADOR 2, CUARTO DE MÁQUINAS,, HERRERÍA, ANDADORES) CON UN ÁREA DE 19.74M2; SEDIMENTADOR 1   (PRELIMINARES, BIORREACTOR 1, BIORREACTOR 2, SEDIMENTADOR 2, FILTRO 1, ÁREA DE SECADO DE LODOS, CUARTO DE MÁQUINAS, HERRERÍA, ANDADORES) CON UN ÁREA DE 28.56M2; SEDIMENTADOR 2 (PRELIMINARES, BIORREACTOR 1, BIORREACTOR 2, SEDIMENTADOR 1, FILTRO 1, FILTRO 2, ÁREA DE SECADO DE LODOS, CUARTO DE MÁQUINAS, HERRERÍA, ANDADORES) CON UN ÁREA DE 30.32M2; FILTRO 1 (PRELIMINARES, SEDIMENTADOR 1, SEDIMENTADOR 1, SEDIMENTADOR 2, CUARTO DE MÁQUINAS, ANDADORES) CON UN ÁREA DE 2.88M2; FILTRO 2 (PRELIMINARES (SEDIMENTADOR 1, SEDIMENTADOR 2, CISTERNA, CUARTO DE MÁQUINAS, ANDADORES) CON UN ÁREA DE 1.80M2; UN ÁREA PARA SECADO DE LODOS (PRELIMINARES, SEDIMENTADOR 1, SEDIMENTADOR 2, ANDADORES) DE 11.88M2; UNA CISTERNA (PRELIMINARES, FILTRO1, FILTRO 2, CASETA DE OZONIZACIÓN Y BOMBEO, ANDADORES) DE 12.25M2; UNA CASETA DE OZONIZACIÓN Y BOMBEO (CISTERNA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SANITARIA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA, ANDADORES) DE 12.25M2; UN CUARTO DE MÁQUINAS (PRELIMINARES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, MEZCLADOR, BIORREACTOR1, BIORREACTOR 2, SEDIMENTADOR 1,SEDIMENTADOR 2, HERRERÍA, ANDADORES) DE 39.96M2; UN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (PRELIMINARES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SANITARIA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA) DE 12.25M2; 654.10ML DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SANITARIA   (MEZCLADOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO), 300ML DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA (CUARTO DE MÁQUINAS) Y 110ML DE HERRERÍA (MEZCLADOR 1, BIORREACTOR 1, BIORREACTOR 2, SEDIMENTADOR 1, SEDIMENTADOR 2, CASETA DE OZONIZACIÓN). ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ CON CONCRETO ARMADO EN PISO, MUROS Y LOSAS, LAS INSTALACIONES ESPECIALES CONSTAN DE DIFUSORES DE AIRE EN BURBUJA GRUESA Y FINA, BOMBAS SUMERGIBLES, LÍNEAS SANITARIAS DE PCV HIDRÁULICO, TUBERÍAS DE PCV TIPO CONDUIT DE PARED GRUESA, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ALUMINIO, CABLE DESNUDO, ARRANCADORES ELÉCTRICOS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, BARANDALES Y ESCALERAS DE ACERO TODOS ELLOS HECHOS EN OBRA CON LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARÁ A 470 USUARIOS Y QUE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL AGUA SEA SEGURA TANTO PARA EL USO DE RIEGO DE ÁREAS VERDES COMO PARA EVITAR LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA. PROYECTO A EJECUTARSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

| RESUMEN DEL PRESUPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA OBRA: | "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA" |  |  |
| REGION: | 01 SIERRA DE FLORES MAGÓN | DISTRITO: | 04 TEOTITLÁN |
| MUNICIPIO: | 545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | LOCALIDAD: | 001 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN |
| CLAVE | PARTIDA |  | IMPORTE |
|  | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA |  |  |
| PARTIDA 1: | PRELIMINARES |  | $ |
| PARTIDA 2: | ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  | $ |
| A) | MEZCLADOR, BIOREACTOR 1 Y 2 |  | $ |
| B) | TANQUE SEDIMENTADOR 1 Y 2 |  | $ |
| C) | FILTRO 1 Y 2 |  | $ |
| D) | SECADO DE LODOS |  | $ |
| E) | CISTERNA Y CASETA DE GENERACIÓN DE OZONO |  | $ |
| F) | TANQUE DE DISTRIBUCIÓN |  | $ |
| G) | CUARTO DE MÁQUINAS |  | $ |
| PARTIDA 3: | HERRERIA |  | $ |
| 3.1 | HERRERIA CUARTO DE MAQUINAS |  | $ |
| 3.2 | CASETA DE GENERACION DE OZONO |  | $ |
| 3.3 | BARANDALES |  | $ |
| PARTIDA 4: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | $ |
| 4.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO DE MAQUINAS |  | $ |
| 4.2 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA DE GENERACIÓN DE OZONO |  | $ |
| 4.3 | INTERCONEXION PLANTA DE EMERGENCIA A OBRA NUEVA |  | $ |
| PARTIDA 5: | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  | $ |
| 5.1 | CUARTO DE ANÁLISIS |  | $ |
| PARTIDA 6: | COLECTOR SANITARIO |  | $ |
| PARTIDA 7: | LÍNEA DE DESCARGA HIDRAULICA |  | $ |
| PARTIDA 8: | INSTALACIONES ESPECIALES |  | $ |
|  |  | SUB-TOTAL | $ |
|  |  | IVA | $ |
|  |  | TOTAL | $ |
|  | (IMPORTE CON LETRA) |  |  |

| CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA OBRA: | "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA" |  |  |  |  |  |
| REGION: | 01 SIERRA DE FLORES MAGÓN | DISTRITO: | 04 TEOTITLÁN |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | LOCALIDAD: | 001 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN |  |  |  |
|  | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE CON LETRA | IMPORTE |
|  | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA |  |  |  |  |  |
| PARTIDA 1: | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| PTAR.PRE.010 | DESPALME DEL TERRENO CON MAQUINARIA, ESPESOR PROMEDIO DE 25CM. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TOCONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DIÁMETRO, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA CON CAMIÓN TIPO VOLTEO. | M2 | 279.36 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.PRE.020 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN ÁREA A EDIFICAR. INCLUYE: EJES DE REFERENCIA, BANCO DE NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA. | M2 | 625.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.PRE.030 | DEMOLICIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EQUIPO DE IMPACTO Y/O MANUAL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. | M3 | 30.08 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL PARTIDA 1 PRELIMINARES |  |  |  |  | $ - |
| PARTIDA 2: | ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |
| A) | MEZCLADOR, BIOREACTOR 1 Y 2 |  |  |  |  |  |
| PTAR.MYB.010 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 20.18 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.020 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 31.71 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.030 | RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 35.53 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.040 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 23.53 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.050 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1097.76 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.060 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 719.32 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.070 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 169.86 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.080 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 27.26 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.090 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 23.25 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.100 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MATETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 86.11 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.MYB.110 | MURO DE MAMPOSTERIA DE LA REGIÓN ACABADO APARENTE DE 1.20 CMS DE BASE, CORONA DE 40 CMS Y ALTURA DE 3.40 M. A PLOMO EN LA CARA VISIBLE Y ESCARPIO AL RECORTE DEL TERRENO, ASENTADO CON CEMENTO-ARENA, PROP. : 1 : 5, INCLUYE: TUBO DE DRENADO DE 3" 4 PZAS POR METRO LINEAL, ACARREOS NECESARIOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | ML | 9.15 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE MEZCLADOR, BIOREACTOR 1 Y 2 |  |  |  |  | $ - |
| B) | TANQUE SEDIMENTADOR 1 Y 2 |  |  |  |  |  |
| PTAR.SED.010 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 23.11 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.020 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 101.71 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.030 | RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 56.12 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.040 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 11.84 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.050 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1483.24 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.060 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1856.59 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.070 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 238.93 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.080 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 46.02 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.090 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 31.04 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SED.100 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MATETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 143.17 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE TANQUE SEDIMENTADOR 1 Y 2 |  |  |  |  | $ - |
| C) | FILTRO 1 Y 2 |  |  |  |  |  |
| PTAR.FIL.010 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 11.20 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.020 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 28.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.030 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 6.28 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.040 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 255.20 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.050 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 254.94 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.060 | CIMBRA EN CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, ESQUINEROS. | M2 | 6.38 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.070 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 26.88 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.080 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 3.09 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.090 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MATETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.55 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.100 | MURO DE MAMPOSTERIA DE LA REGIÓN ACABADO APARENTE DE 70 CMS DE BASE, CORONA DE 30 CMS Y ALTURA DE 1.80 M. A PLOMO EN LA CARA VISIBLE Y ESCARPIO AL RECORTE DEL TERRENO, ASENTADO CON CEMENTO-ARENA, PROP. : 1 : 5, INCLUYE: TUBO DE DRENADO DE 3" 4 PZAS POR METRO LINEAL, ACARREOS NECESARIOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | ML | 15.35 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.FIL.110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABICON LIJERO, COLOCADO EN CAMA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA. Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | M2 | 14.05 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE FILTRO 1 Y 2 |  |  |  |  | $ - |
| D) | SECADO DE LODOS |  |  |  |  |  |
| PTAR.SL.010 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 12.80 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.020 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 32.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.030 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 26.04 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.040 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 361.67 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.050 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 119.52 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.070 | CIMBRA EN CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, ESQUINEROS. | M2 | 8.44 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.080 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 35.16 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.090 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 6.20 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.SL.100 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MATETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 38.06 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE SECADO DE LODOS |  |  |  |  | $ - |
| E) | CISTERNA Y CASETA DE GENERACIÓN DE OZONO |  |  |  |  |  |
| PTAR.CYO3.010 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 8.10 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.020 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 62.78 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.030 | RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 19.20 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.040 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 15.21 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.050 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 971.41 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.060 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 799.76 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.070 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #5 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 87.12 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.080 | CIMBRA EN CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, ESQUINEROS. | M2 | 4.92 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.090 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 101.76 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.100 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 39.22 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.110 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 27.15 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.120 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MATETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.46 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.130 | CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4", EXTREMOS 3@8 Y CENTRO @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 2.50 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.140 | CADENA DE CERRAMIENTO DE 14X20 CMS (CC-1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 4", EST. DE 1/4" @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 17.50 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.150 | MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2 : 1 : 5, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.40 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.160 | APLANADO PULIDO EN MUROS DE TABIQUE ROJO CON CEMENTO-ARENA, PROP. 1:4, A PLOMO Y REGLA, TERMINADO FINO PULIDO CON FLOTA Y ESPONJA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 71.77 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.170 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE, ACABADO SATINADO, MARCA COMEX O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS, LOSA, EN PLANTA BAJA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, REBABEO, RESANES, PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER ALTURA), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 67.72 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CYO3.180 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO DE MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO FESTERIMP SBS, DE 4MM, TERMOSUSIONADO CON SOPLETE Y GAS BUTANO, ACABADO TERRACOTA, INCLUYE: PRIMARIO HIDROPRIMER PLUS SIN DILUIR, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIPON, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, | M2 | 14.05 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE CISTERNA Y CASETA DE GENERACIÓN DE OZONO |  |  |  |  | $ - |
| F) | TANQUE DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |  |
| PTAR.TD.010 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 3.36 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.020 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 13.45 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.030 | RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 3.65 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.040 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 12.96 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.050 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 595.80 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.060 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 661.32 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.070 | CIMBRA EN CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, ESQUINEROS. | M2 | 4.92 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.080 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 61.84 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.090 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 12.25 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.100 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 5.67 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.TD.110 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MATETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 41.78 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  | $ - |
| G) | CUARTO DE MÁQUINAS |  |  |  |  |  |
| PTAR.CM.010 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 4.81 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.020 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M3 | 15.75 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.030 | RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 11.44 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.040 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 18.73 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.050 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #2 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 60.73 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.060 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 135.79 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.070 | ACERO DE REFUERZO DEL No. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 206.38 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.080 | CIMBRA EN CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, ESQUINEROS. | M2 | 21.56 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.090 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 7.80 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.100 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 8.22 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.110 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 4.91 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.120 | CADENA DE DESPLANTE DE 14X25 CMS (CD-1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 17CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 27.80 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.130 | CASTILLO DE 14X25 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4", EXTREMOS 6@10 Y CENTRO @ 17CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 20.90 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.140 | CASTILLO DE 14X20 CMS (K-2) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4", EXTREMOS 6@10 Y CENTRO @ 17CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 4.40 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.150 | CADENA DE CERRAMIENTO DE 11X25 CMS (CC-1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4" 6 @ 10 Y CENTRO @ 17CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 23.50 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.160 | MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2 : 1 : 5, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 35.78 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.170 | APLANADO PULIDO EN MUROS DE TABIQUE ROJO CON CEMENTO-ARENA, PROP. 1:4, A PLOMO Y REGLA, TERMINADO FINO PULIDO CON FLOTA Y ESPONJA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 119.43 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.180 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA PL1 DE 20 X 15CMS DE 1/2", 4 PERFORACIONES BISELADAS, CON 4 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 5/8" CON DESARROLLO DE 15CMS, RECTA, CONTRA PLACA DE 5 X 5CM X 3/8", A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E70-13, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100, A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 6.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.190 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 15 X 20CMS DE 1/4", 4 PERFORACIONES BISELADAS, CON 4 ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" CON DESARROLLO DE 15CMS, RECTA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E70-18, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 26.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.200 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRABE METÁLICA TM1, A BASE DE IPR 6" x 4" x 13.4 Kg/m, fy=3520kg/cm2. .A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 32.16 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.210 | SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LARGUERO L1, A BASE PTR 3" CAL 14, fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 218.93 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.220 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE GALVATECHO PARA CUBIERTA DE ESTRUCTURA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LÁMINA DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/28 COLOR ARENA, INCLUYE: TAPAGOTERO, CABALLETE TIPO 100 LISO, CLOUSURE, CINTA DE BUTILO, CANALÓN DE LÁMINA LISA PINTRO COLOR ARENA CAL. 18 DE 0.61 MTS DE DESARROLLO, TAPAS, SOPORTE DE CANALON DE ANGULO DE 1" X 3/16" @ 1.5MT, PIJA AUTORROSCANTE CON ARANDELA PLÁSTICA, SELLADOR SIKAFLEX O SUPERIOR 1A COLOR BLANCO EN CORDÓN DE 3/8”, HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADOS, 4 BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4", CODOS, COOPLES. MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 39.96 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.230 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 10 CM. DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS TIPO AJEDREZ INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, REGLEADO Y ACABADO ESCOBILLADO. | M2 | 24.62 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.240 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE, ACABADO SATINADO, MARCA COMEX O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS, LOSA, EN PLANTA BAJA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, REBABEO, RESANES, PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER ALTURA), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 155.41 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CM.250 | PISO PULIDO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 10 CM. DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS TIPO AJEDREZ INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, REGLEADO Y ACABADO ESCOBILLADO. | M2 | 3.10 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE CUARTO DE MÁQUINAS |  |  |  |  | $ - |
|  | TOTAL PARTIDA 2 ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | $ - |
| PARTIDA 3: | HERRERIA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | HERRERIA CUARTO DE MAQUINAS |  |  |  |  |  |
| PTAR.HCM.010 | PUERTA P1 DE 2.10X0.90 M, BASE DE TABLERO ACANALADO ZINTRO CALIBRE 18 Y REFUERZOS DIAGONALES CON CUADRADO DE 1/2", MARCO DE PUERTA CON PERFIL P100 ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 18, CONTRAMARCO CON M-225 ZINTRO CAL. 18. TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, INCLUYE: JALADERA, CERRADURA PHILLIPS MODELO 715, 4 BISAGAS DE BARRIL DE 5/8 ", SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HCM.020 | PUERTA P2 DE 2.10X0.70 M, BASE DE TABLERO ACANALADO ZINTRO CALIBRE 18 Y REFUERZOS DIAGONALES CON CUADRADO DE 1/2", MARCO DE PUERTA CON PERFIL P100 ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 18, CONTRAMARCO CON M-225 ZINTRO CAL. 18. TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, INCLUYE: JALADERA, CERRADURA PHILLIPS MODELO 715, 4 BISAGAS DE BARRIL DE 5/8 ", SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HCM.030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA V1 DE 1.10 X 1.00 MTS DE TUBULAR CAL. 18 ZINTRO FORMADA CON UN FIJO Y UNA CORREDIZA, EN CUADROS DE 20 X 20 AL CENTRO DEL PERFIL, RECIBIDA CON MORTERO CEM- ARENA 1:3, INCLUYE: PERFILES 101,103 121,122,123 y 124 PARA VENTANAS, CRISTAL DE 6 MM FILTRASOL, MANIJAS, TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HCM.040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA CON MARCO Y DIVISIONES DE PTR DE 1"X1” CAL 14 CUBIERTA CON METAL DESPLEGADO CAL 10, SOLDADA A PLACAS DE ACERO DE 5/16"X10X10CM CON 4 ANCLAS DE 1/2" DE 30 CMS DE DESARROLLO, AHOGADAS EN EL CONCRETO. INCLUYE; TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4.46 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL HERRERIA CUARTO DE MAQUINAS |  |  |  |  | $ - |
| 3.2 | CASETA DE GENERACION DE OZONO |  |  |  |  |  |
| PTAR.HCO.010 | PUERTA P3 DE 2.00X1.00 M, BASE DE TABLERO ACANALADO ZINTRO CALIBRE 18 Y REFUERZOS DIAGONALES CON CUADRADO DE 1/2", MARCO DE PUERTA CON PERFIL P100 ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 18, CONTRAMARCO CON M-225 ZINTRO CAL. 18. TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, INCLUYE: JALADERA, CERRADURA PHILLIPS MODELO 715, 4 BISAGAS DE BARRIL DE 5/8 ", SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HCO.020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA V2 DE 1.50 X 1.00 MTS DE TUBULAR CAL. 18 ZINTRO FORMADA CON UN FIJO Y UNA CORREDIZA, EN CUADROS DE 20 X 20 AL CENTRO DEL PERFIL, RECIBIDA CON MORTERO CEM- ARENA 1:3, INCLUYE: ESCALONADO, CRISTAL DE 6 MM FILTRASOL, MANIJAS, TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL CASETA DE GENERACIÓN DE OZONO |  |  |  |  | $ - |
| 3.3 | BARANDALES |  |  |  |  |  |
| PTAR.HB.010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.85 X 1.20 M, DE SOLERA DE 1 1/4"X3/16" CON MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16" CON SEPARACION DE 2" CON RIELES DE ÁNGULO DE 2"X3/16”; PARA TRAMPA EN EL SISTEMA DE REJILLAS. INCLUYE: TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SUPERIOIR COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HB.020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÉNSULA DE ACERO PARA RECIBIR TUBO DE PVC HCO. DE 3" Y 2", ANCLADA A MURO DE CONCRETO, INCLUYE: HASTA 0.70 M DE PTR DE 2"X2" CAL 14, PLACA DE 3/8"X15X15CM, 4 TAQUETES EXPANSIVOS TIPO Z DE 1/4"X2", ABRAZADERA OMEGA YTORNILLOS PARA SU FIJACIÓN, TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SUPERIOIR COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HB.030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE HASTA 3MTS, CON MÉNSULA DE 30 CM CON PTR DE 2"X2” CAL 14 PARA RECIBIR TUBO DE PVC HCO. DE 3" Y 2”, ABRAZADERA DE SOLERA DE 1/2" EN U PIJADA A PTR, ANCLADO A PISO CON DADO DE 30X30X50CMS DE CONCRETO. INCLUYE: TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SUPERIOIR COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HB.040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBO CÉDULA 40, ANCLADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO CON PLACA DE 5/16"X10X10CM, ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 30CMS DE DESARROLLO, AHOGADAS EN EL CONCRETO, POSTES Y PASAMANOS A 1.10 M DE ALTURA CON TUBO DE 2", DOS ENTREPAÑOS CON TUBO DE 1", SEGÚN PLANO DE HERRERÍA. INCLUYE: SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SUPERIOIR COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, EN OBRA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 145.55 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HB.050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLGANTE HECHO CON VARILLA LISA DE 1/2" ROSCADA EN UN EXTREMO DE 7 CMS, SOLERA DE 10 CMS CON DOS PERFORACIONES PARA TORNILLO DE 1/4", INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO TIPO Z DE 1/2”, 2 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 1/4"X1”, ABRAZADERA OMEGA PARA TUBO PVC DE 2" Y 3". DE ALINEAMIENTO, TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SUPERIOIR COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, MONTAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HB.060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO "U" DE 110 CMS DE ANCHO POR LADO, HASTA UNA ALTURA DE 3.06MTS, DESCANSO INTERMEDIO. A BASE DE LARGUEROS DE PTR DE 4"X4" CAL 11, ANCLADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO CON PLACA DE 3/8"X20X20CM AHOGADAS EN EL CONCRETO, DETALLES SEGÚN PLANO DE HERRERÍA. INCLUYE: ESCALONES DE 30X110 CM CON MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y SOLERA DE 1 1/2" X 3/16", CUATRO POSTES DE PTR CAL 11, DE 4"X4"X2 M AHOGADO EN DADO DE CONCRETO DE F´c= 250 KG/CM2 DE 30X30X50 CM, POSTES Y PASAMANOS A 1.10 M DE ALTURA CON TUBO DE 2", DOS ENTREPAÑOS CON TUBO DE 1", SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, COLOR INDICADO EN OBRA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HB.070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO CARACOL CON 16 PELDAÑOS DE 0.90 CMS DE ANCHO, HASTA UNA ALTURA DE 2.87MTS, ANCLADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO CON PLACA DE 3/8"X20X20CM AHOGADAS EN EL CONCRETO, TUBO MECANICO DE 4" CED 40. PARA EL EJE CENTRAL, AHOGADO EN DADO DE CONCRETO DE 50X50X70CM, REFORZADO CON 4 VARILLAS VERTICALES DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 3 A CADA 15 CMS. DETALLES SEGÚN PLANO DE HERRERÍA. INCLUYE: PELDAÑOS DE 30 (PROMEDIO)X90 CM FORMADO CON MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14, REFUERZO INTERMEDIO DE SOLERA DE 3" X 3/16", POSTES Y PASAMANOS A 1.10 M DE ALTURA CON TUBO DE 2", DOS ENTREPAÑOS CON TUBO DE 1", SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.HB.080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA EL SISTEMA DE REJILLAS A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1"X3/16" CON REFUERZO INTERMEDIO, LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 16. , DOS AGARRADERAS EN U CON REDONDO DE 1/2", INCLUYE: SOLDADURA,TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO OSTION A DOS MANOS, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  |  |  |  |  |  | $ - |
|  | TOTAL DE PARTIDA 3 HERRERÍA |  |  |  |  | $ - |
| PARTIDA 4: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO DE MAQUINAS |  |  |  |  |  |
| PTAR.CME.010 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO EN MURO Y TUBERIA CONDUIT GALV P.D. SUSPENDIDA, CAJA PVC NEGRO DE 1/2" Y 3/4", CHALUPA PVC, CONDULETS , GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 20, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, APAGADOR BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE 1-3 VENTANAS E5N3PTL, ALIMENTACION DE CENTRO DE CARGA A LUMINARIA, CONEXIÓNES, TAPA O SOBRETAPA, RANURAS, RESANES, COLOCACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 8.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.020 | SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO E6028NPTL EN MURO, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM, CHALUPA POLIFLEX NEGRA, CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14 INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN PISO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 5.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MOD MONTISI V 32LTLLED2282V65B, 6 500 K LUZ DE DIA, BASE G5X2 MARCA TECNOLITE CON LAMPARA 2 x 16T5LED120V65C, INCLUYE: CONEXIONES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MOD NASHIRA III 20PTLLEDC65MVB, 6 500 K LUZ DE DIA, MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CONEXIONES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.050 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE SOBREPONER MODELO NQ424AB225S MCA. SQUARE D, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 75MM, 38MM. 25MM, 19MM, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225A, CONECTORES, CURVAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.060 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W ZIBAL IV MODELO 50LQLEDT65MVN, MATERIAL ALUMINIO, COLOR NEGRO, PANTALLA DE CRISTAL, ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE IP65, A PRUEBA DE POLVO Y CHORROS DE AGUA DIRECTA, 6500K, TECNOLITE. INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, CONEXIONES, MISELANEOS Y PRUEBAS. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.080 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 15 A 40 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | PZA | 9.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.090 | SALIDA ELÉCTRICA PARA 6 SOPLADORES. CON TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 38MM TRANSICION A TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 38MM PARED GRUESA, CANALETA METALICA DE 4" CON TAPA Y BISAGRAS DE CONEXIÓN RAPIDA, MONITOR Y CONTRA, 5 CAJA EMT 2400 (4"X4")CON 4 SALIDAS 1" ELITE NEMA, 6 CONECTOR GLÁNDULA, , CABLEADO AL TABLERO PRINCIPAL MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN AL ARRANCADOR Y SOPLADOR, Y GABINETES, PRUEBA, DESPERDICIOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO DE 3 HP 220 V 3F MARCA SIEMENS, MODELO 3RS1710N-1GB0 A7B10000002563 CON AJUSTE TERMICO 4.8 A , FIJACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO DE 3 HP 220 V 3F MARCA SIEMENS, MODELO 3RS2611N-1JB0 A7B10000002584 CON AJUSTE TERMICO 9.6 A , FIJACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.120 | SALIDA ELÉCTRICA DEL TABLERO PRINCIPAL A 4 BOMBAS DE LODOS DE 1 HP (SEDIMENTADOR 1, SEDIMENTADOR 2 Y BIORREACTOR DE OXIDACIÓN). INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 38 MM, CONECTORES, TRANSICIÓN A TUBO CONDUIT DE 38 PARED GRUESA VISIBLE Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM, CONECTORES, TRANSICIÓN A TUBO CONDUIT DE 19MM PARED GRUESA VISIBLE, 2 GABINETE ANCLO G4A-404020-UL, 40X40X20 CMS, NEMA-4, IP66, PLATINA, CERTIFICADO UL, CONDULET FS DE 3/4" DE DOS SALIDAS, CONECTORES GLÁNDULA, CONTACTO MEDIA VUELTA 4P 4H 20A 120/208V AC NEMA GRADO INDUSTRIAL ARROW HART, TAPA DE ALUMINIO GRIS PARA RECEPTÁCULO, CABLE DEL TABLERO PRINCIPAL A EQUIPO, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, PRUEBA DESPERDICIOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.130 | SALIDA ELÉCTRICA PARA SOPLADOR (SEDIMENTADOR 1). TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM, CONECTORES, TRANSICIÓN A TUBO CONDUIT DE 19MM PARED GRUESA VISIBLE, CONDULET FS DE 3/4" DE DOS SALIDAS, CONECTORES GLÁNDULA, CONTACTO MEDIA VUELTA 4P 4H 20A 120/208V AC NEMA GRADO INDUSTRIAL ARROW HART, TAPA DE ALUMINIO GRIS PARA RECEPTÁCULO, CABLE DEL TABLERO PRINCIPAL A SALIDA ELECTRICA MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, PRUEBA DESPERDICIOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.140 | SALIDA ELÉCTRICA DEL TABLERO PRINCIPAL "A" AL TABLERO "B" SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. INCLUYE: CONEXIONES, CURVAS, GUÍA DE ACERO GALVANIZADO CAL 14, CONECTORES, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 8 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10, DESPERDICIOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CME.150 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO HDL36060 SQUARE D 3P CON GABINETE, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PESADO DE 38MM. MONITOR Y CONTRA, CONECTORES, CURVAS, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO DE MÁQUINAS |  |  |  |  | $ - |
| 4.2 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA DE GENERACIÓN DE OZONO |  |  |  |  |  |
| PTAR.GOE.010 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO EN MURO Y TUBERIA CONDUIT GALV P.D. SUSPENDIDA, CAJA PVC NEGRO DE 1/2" Y 3/4", CHALUPA PVC, CONDULETS , GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 20, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, APAGADOR BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE 1-3 VENTANAS E5N3PTL, ALIMENTACION DE CENTRO DE CARGA A LUMINARIA, CONEXIÓNES, TAPA O SOBRETAPA, RANURAS, RESANES, COLOCACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.020 | SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO E6028NPTL EN MURO, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM, CHALUPA POLIFLEX NEGRA, CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14 INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN PISO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.030 | SALIDA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE .LLENADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, BOMBA DE RECIRCULACION Y MEZCLADOR SUMERGIBLE CON TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 19MM, CONECTOR GLÁNDULA, CONDULET FS DE 3/4" DE DOS SALIDAS, CONECTORES GLÁNDULA, CONTACTO MEDIA VUELTA 4P 4H 20A 120/208V AC NEMA GRADO INDUSTRIAL ARROW HART, TAPA DE ALUMINIO GRIS PARA RECEPTÁCULO, CABLEADO AL TABLERO "B" AL EQUIPO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓNES, PRUEBA, DESPERDICIOS, TRAZO, LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 3.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.040 | SALIDA ELÉCTRICA PARA GENERADOR DE OZONO CON TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 19MM, CONECTOR GLÁNDULA, CONDULET FS DE 3/4" DE DOS SALIDAS, CONECTORES GLÁNDULA, CONTACTO MEDIA VUELTA 3P 3H 20A 120/208V AC NEMA GRADO INDUSTRIAL ARROW HART, TAPA DE ALUMINIO GRIS PARA RECEPTÁCULO, CABLEADO DEL TABLERO "B" AL EQUIPO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓNES, PRUEBA, DESPERDICIOS, TRAZO, LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MOD MONTISI V 32LTLLED2282V65B, 6 500 K LUZ DE DIA, BASE G5X2 MARCA TECNOLITE CON LAMPARA 2 x 16T5LED120V65C, INCLUYE: CONEXIONES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.060 | TABLERO DE ALUMBRADO EN CUARTO DE OZONO NQ184AB10014A, 2F-3H, DE EMPOTRAR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE TABLERO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.070 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.080 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.090 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 15 A 40 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | PZA | 3.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.GOE.100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W ZIBAL IV MODELO 50LQLEDT65MVN, MATERIAL ALUMINIO, COLOR NEGRO, PANTALLA DE CRISTAL, ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE IP65, A PRUEBA DE POLVO Y CHORROS DE AGUA DIRECTA, 6500K, TECNOLITE. INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, CONEXIONES, MISELANEOS Y PRUEBAS. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA DE GENERACIÓN DE OZONO |  |  |  |  | $ - |
| 4.3 | INTERCONEXION PLANTA DE EMERGENCIA A OBRA NUEVA |  |  |  |  |  |
| PTAR.IPE.010 | EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE ALTURA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD | M3 | 33.83 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.020 | EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE ALTURA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD | M3 | 23.72 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.030 | CAMA DE ARENA DE 05 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 287.75 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.040 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA TIPO PAD CORRUGADO DE 4” DE DIÁMETRO (EN ROLLO). INCLUYE: CONEXIÓN, UNIÓN A REGISTRO, ABOCINADO EN REGISTROS, ACOSTILLADO CON MATERIAL CRIBADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 287.75 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.050 | RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 34.53 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO REFORZADO SIN FONDO PARA BAJA TENSIÓN RBTBCC2-SF, DE 0.66 x 1.00 x 0.90 M, MCA. HERROZINC. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSIÓN. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 15 CM, 2 CORREDERAS DE LÁMINA GALVANIZADA DE 60 CM, 4 MÉNSULAS GALVANIZADAS DE 25 CM, 4 AISLADORES DE NEOPRENO, SUJETADORES DE PLÁSTICO PARA CABLE, HINCADO, NIVELACIÓN EN CEPAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 7.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VIAKON, VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90ºC, 600V DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 350 KCM (3X350+1X4/0) , INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA CAL. 4, CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 320.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA TIPO COPPER WELD DE 5/8" DE DIAM. X 3.05 M DE LONGITUD, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE 56100-16 INCLUYE: PROTOCOLO DE PRUEBAS, CARGAS CADWELD, UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA A CABLE DESNUDO DE 2/0 AWG, EN REGISTROS, SEGÚN PLANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. REGISTRO PARA TIERRA FÍSICA TIPO CUBETA DE 8" | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IPE.090 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A, CATÁLOGO NUM. HDA36070 MCA. SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIONES, ETIQUETADO ROTULADO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 690 DE LA NORMA 001 SEDE 2012, MANO DE OBRA, HRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL INTERCONEXION PLANTA DE EMERGENCIA A OBRA |  |  |  |  | $ - |
|  | TOTAL DE PARTIDA 4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | $ - |
| PARTIDA 5: | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CUARTO DE ANÁLISIS |  |  |  |  |  |
| PTAR.CAH.010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 1 1/2, PARA ALIMENTACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA GENERAL AL CUARTO DE ANÁLISIS. INCLUYE: OBRA DE TOMA, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TENDIDO DE TUBOS, CONEXIÓN, PIEZAS Y TUBERÍA, VALVULA DE PASO, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 170.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.020 | SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC, MIGNITORIO, LAVABO, REGADERA, LLAVE DE NARIZ, CCON TUBERÍA DE COBRE Y TUBO SANITARIO DE PVC. REFORZADO, EN DIFERENTES DIÁMETROS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIADOR PARA PVC, TUBO HASTA REGISTRO EXTERIOR, CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS ANGULARES, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, TUBO VENTILA, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | SAL | 4.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.030 | ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO de 1100lts, CON TUBO DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE TUBO, TUERCA UNIÓN, CODOS, TEES, CONECTORES ROSCADOS, VALVULA DE AIRE AUTOMATICA, REDUCCIONES, VÁLVULA DE COMPUERTA, VÁLVULA DE ESFERA, TAPON, SOLDADIRA DE ESTAÑO, CONEXIONES A LA RED GENERAL A TUBO DE PVC HID. RD 26 DE 1 1/2" CON ABRAZADERA DE PVC PARA TOMA DOMICILIARIA, PEGAMENTO TRANPARENTE PARA PVC HID. EXTRAREFORZADO, VALVULA DE BRONCE ROSCABLE,CORTES, LIJADO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL DESARROLLO DESDE LA RED GENERAL HASTA EL TINACO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MARCA ROTOPLAS TRICAPA. INCLUYE: TINACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, VALVULAS, JARROS DE AIRE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE AUSTRAL ELONGADO, 3.8LTS DE DESCARGA DE BOTON, HELVEX, COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, ASIENTO CON CIERRE LENTO AT-4, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, BRIDA FLEXIBLE CORTA DE 4" COOFLEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO COSMO COLOR BLANCO, MARCA ORION, DE 43 X 35 X16 CMS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL LAVABO, CESPOL PARA LAVABO BLANCO 9730 FAMA, MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO, DE VINILO TRENZADO ULTRA FLEXIBLE DE 40 CMS, COFLEX, LLAVE DE CONTROL ANGULAR URREA 401SC ROSCA EXTERIOR DE CROMO MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA. SEGURO ANTIRROBO. CONSUMO MÁXIMO 5 L/MIN. PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA 0.2 KG/CM2 (2.85 PSI). MODELO TV-105. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANGUERA FLEXIBLE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO DE EMPOTRAR A MURO DISPENSADOR DE JABÓN SMART RELLENABLE, DE 1LT. MODELO AC27050, JOFEL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, MISCELÁNEOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA 3001B URREA O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE DE EMPOTRAR, MANERALES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, MISCELÁNEOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CAH.100 | COLADERA UNIVERSAL PUSH MOD. 2249 FLEXIMATIC, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE COLADERA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE PARTIDA 5 INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  | $ - |
| PARTIDA 6: | COLECTOR SANITARIO |  |  |  |  |  |
| PTAR.CS.010 | EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE ALTURA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD | M3 | 19.39 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CS.020 | CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR (POR DEBAJO DE LA TUBERÍA) EN CEPAS PARA EL ASENTADO DE DUCTOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 75.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CS.030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6" NORMA, AMANCO O SUPERIOR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 75.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CS.040 | FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA DE 2" x 3/16"" Y TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON 4 VAR DE 3/8" SOLDADA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.CS.050 | RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 12.46 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE PARTIDA 6 COLECTOR SANITARIO |  |  |  |  | $ - |
| PARTIDA 7: | LÍNEA DE DESCARGA HIDRAULICA |  |  |  |  | $ - |
| PTAR.DH.010 | EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE ALTURA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD | M3 | 82.84 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.DH.020 | CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR (POR DEBAJO DE LA TUBERÍA) EN CEPAS PARA EL ASENTADO DE DUCTOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 552.25 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.DH.030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" CON CAMPANA. INCLUYE: MATERIAL, ACOSTILLADO CON MATERIAL CRIBADO 5 CMS POR ENCIMA DE LA TUBERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 560.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.DH.040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC HIDRAULICO DE 2" PARA CEMENTAR, INCLUYE: DOS TUERCA UNION DE PVC HIDRAULICO DE 2", CEMENTO PARA PVC HIDRAULICO AZUL, CONEXIONES, CORTE, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.DH.050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE INCLUYE: TEE DE PVC HID. DE 2", VÁLVULA DE ESFERA DE PVC HID.DE 2", CODO Y CONECTOR ROSCADO DE PCV HID, CEMENTO PARA PVC HIDRAULICO AZUL, CONEXIONES, CORTE, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.DH.060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45 X 2" DE DE PVC HIDRAULICO DE PARA CEMENTAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC HIDRAULICO AZUL, CONEXIONES, CORTE, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.DH.070 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL PARA ACOSTILLAR LA TUBERÍA Y PARA LA PRIMER CAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 49.71 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE PARTIDA 7 LÍNEA DE DESCARGA HIDRAULICA |  |  |  |  | $ - |
| PARTIDA 8: | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| PTAR.IE.010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPLADORES DE AIRE DEL TIPO REGENERATIVO, MARCA FPZ, MODELO SCL R30MD, FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN EL CUERPO, TAPA DEL CUERPO E IMPULSOR, CON MOTOR DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE 3 HP, TRIFÁSICO, 220/440 VOLTS, 60 HZ, ADECUADOS PARA SUMINISTRAR CADA UNO A UNA ALTITUD DE 1040 MSNM UN VOLUMEN DE AIRE DE 27 SCFM @ 4.1 PSIG (EQUIVALENTE A UN TIRANTE DE AGUA DE 2.1 M). CON BOQUILLAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 1 ¼” DE DIÁMETRO. INCLUYE UN LOTE DE ACCESORIOS PARA SOPLADOR FPZ MODELO SCL R30MD, CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: FILTRO DE AIRE A LA SUCCIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA SUCCIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA DESCARGA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, MANÓMETRO, VÁLVULA CHECK CONTRA BRIDA Y TORNILLERÍA, CONEXIÓN FLEXIBLE CON ABRAZADERAS, INDICADOR DE SATURACIÓN, REDUCCIÓN BUSHING DE 1 1/2" A 1 1/4", VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2", COPLES DE Fo. Go. DE 1 1/4" Y 1 1/2", TUERCA UNIÓN DE 1 1/2", FIJACIÓN A PISO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPLADOR DE AIRE DEL TIPO TIPO REGENERATIVO, MARCA FPZ, MODELO SCL R20MD, FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN EL CUERPO, TAPA DEL CUERPO E IMPULSOR, CON MOTOR DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE 1.5 HP, TRIFÁSICO, 220/440 VOLTS, 60 HZ, ADECUADOS PARA SUMINISTRAR CADA UNO A UNA ALTITUD DE 1040 MSNM UN VOLUMEN DE AIRE DE 15 SCFM @ 4.1 PSIG (EQUIVALENTE A UN TIRANTE DE AGUA DE 2.1 M). CON BOQUILLAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 1 ¼” DE DIÁMETRO. INCLUYE UN LOTE DE ACCESORIOS PARA SOPLADOR FPZ MODELO SCL R20MD, CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: FILTRO DE AIRE A LA SUCCIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA ADMISIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA DESCARGA, VÁLVULA DE ALIVIO, MANÓMETRO, VÁLVULA CHECK CONTRA BRIDA Y TORNILLERÍA, CONEXIÓN FLEXIBLE CON ABRAZADERAS, INDICADOR DE SATURACIÓN, REDUCCIÓN BUSHING DE 1 1/2" A 1 1/4", VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2", COPLES DE Fo. Go. DE 1 1/4" Y 1 1/2", TUERCA UNIÓN DE 1 1/2" ,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE BURBUJA FINA MARCA SSI, TIPO DISCO DE 9” DE DIÁMETRO, MODELO AFD270-P, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN EPDM CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON (EPDM/PTFE) CALIDAD PREMIUM Y PLATO SOPORTE EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO (MATERIAL VIRGEN), FLUJO DE DISEÑO 1.5–3.0 SCFM, RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM, 6,600 PERFORACIONES PARA PRODUCIR BURBUJAS ENTRE 0.5 A 2 MM, CON CONECTOR ROSCADO TIPO MACHO DE ¾” NPT. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" CON ENTRADA ROSCADA TIPO HEMBRA DE 3/4" NPT Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALARSE EN TUBERÍA DE PVC DE 2" CED. 40, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 42.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA MARCA SSI, MODELO CAP AFC75, TIPO DISCO, DE 3.5 PULG. (89 MM) DE DIÁMETRO, FLUJO DE DISEÑO 3 A 6 SCFM, RANGO DE FLUJO 0 A 10 SCFM, CON MEMBRANA EN EPDM CALIDAD PREMIUM Y BASE EN ACRÍLICO CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV, CON CONECTOR ROSCADO TIPO MACHO DE ¾” NPT. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" CON ENTRADA ROSCADA TIPO HEMBRA DE 3/4" NPT Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALARSE EN TUBERÍA DE PVC DE 2" CED. 40, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 17.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.050 | SUMINISTRO DE DIFUSOR DE BURBUJA FINA CON TEFLÓN. MARCA SSI, MODELO AFD270-P, TIPO DISCO DE 9” DE DIÁMETRO, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN EPDM CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN (EPDM/PTFE) CALIDAD PREMIUM Y PLATO SOPORTE EN POLIPROPILENO, FLUJO DE DISEÑO 1.5–3.0 SCFM, RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM, 6,600 PERFORACIONES PARA PRODUCIR BURBUJAS ENTRE 0.5 A 2 MM, CON CONECTOR ROSCADO TIPO MACHO DE 3/4" NPT. INCLUYE: SÓLO EL SUMINISTRO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.060 | SUMINISTRO DE DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA MARCA SSI, MODELO CAP AFC75, TIPO DISCO, DE 3.5" DE DIÁMETRO, FLUJO DE DISEÑO 3 A 6 SCFM, RANGO DE FLUJO DE 0 A 10 SCFM, CON MEMBRANA EN EPDM CALIDAD PREMIUM Y BASE EN ACRILICO CON PROTECCION PARA RAYOS UV. INCLUYE: SÓLO SUMINISTRO. | PZA | 2.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍA DE 2” DE DIÁMETRO, CADA UNO INCLUYE DOS VARILLAS ROSCADAS DE ⅜” DE DIÁMETRO POR 15.5” DE LARGO, DOS OMEGAS, TORNILLERIA, TODO EL MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE 304, BARRENOS DE 1/2"X4" EN PISO DE CONCRETO ARMADO PARA ANCLAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON ADHESIVO MARCA HILTI, MODELO HY-200R, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 15.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍA DE 3” DE DIÁMETRO, CADA UNO INCLUYE DOS VARILLAS ROSCADAS DE ⅜” DE DIÁMETRO POR 15.5” DE LARGO, DOS OMEGAS, TORNILLERIA, TODO EL MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE 304, BARRENOS DE 1/2"X4" EN PISO DE CONCRETO ARMADO PARA ANCLAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON ADHESIVO MARCA HILTI, MODELO HY-200R, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 58.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.090 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO, TIPO SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK MODELO M2.5X20-10, POTENCIA DE 2HP 230/460V 3PH 3460 RPM 60 HZ. IMPULSOR NORYL DE 10 ETAPAS, DESCARGA DE 2", CUERPO DE LA BOMBA DE ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE: 10 MTS. DE CABLE DE PODER Y DOS PERAS DE NIVEL UNA DE ARRANQUE Y OTRA DE PARO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO, TIPO SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK MODELO M0.3 X10-20, POTENCIA DE 1HP 230/460V 3PH 3450 RPM 60 HZ. IMPULSOR NORYL DE 20 ETAPAS, DESCARGA DE 1 1/4", CUERPO DE LA BOMBA DE ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE: 10 MTS. DE CABLE DE PODER Y DOS PERAS DE NIVEL UNA DE ARRANQUE Y OTRA DE PARO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA TSURUMI MODELO 50PU2.75 DESCARGA DE 2", POTENCIA DE 1HP 230/460V 3PH 3368 RPM 60 HZ. IMPULSOR TIPO SEMI-VORTEX PARA MANEJO DE SÓLIDOS. CARCASA DE FRP/ABS, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 304, SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO CON ELASTÓMEROS DE NBR, INCLUYE: 10 MTS. DE CABLE DE PODER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.120 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EQUIPO GENERADOR DE OZONO CD-20/O2 (CLEAR WATER TECH) CON CONCENTRADOR DE OXÍGENO OX210-15 SCFH 220V 50HZ. SISTEMA COMPLETO CON PRE-CABLEADO Y CONEXIONES INTERNAS DEL SISTEMA ARMADO NEUMÁTICAMENTE. INCLUYE: UN INYECTOR MANIFOLD, TUBO VENTURI, INTERRUPTOR DE VACÍO, VÁLVULA CHECK, DIFUSOR DE OZONO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" CED 40, PARA EL RAMAL EXTERIOR DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADORES, YEES, TUERCA UNIÓN, TEES, SELADOR PARA TUBERÍAS, ACCESORIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO CON ESPÁRRAGOS DE 3/8", MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 27.20 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE ROSCABLE DE 1 1/2" , PARA EL RAMAL EXTERIOR DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE, INCLUYE: TUERCA UNIÓN, COPLES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 7.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO COLUMNA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE CON TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CED 40 TIPO 304 DE 3" PARA INTERCONECTAR EL TUBO DE Fo.Go. AL TUBO PULMÓN, EN EL INTERIOR DEL TANQUE. INCLUYE: REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADA DE 3" - 1 1/2", NIPLE DE 3" X 40 CMS DE ACERO INOXIDABLE, UN TRAMO DE TUBO DE 2.90 A 3.30 M , TUERCA UNIÓN ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE DE 3", CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 3", ADAPTADOR MACHO DE PCV HID DE 3" CED 40, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.160 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL TANQUE MEZCLADOR CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" CÉDULA 40. 4 CODOS DE 3"X90°, 3 TEES DE 3", 7.90 M DE TUBO DE 3", 6 TUERCA UNIÓN DE PVC HID. DE 3”, TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.170 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL BIO-REACTOR 1 CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" CÉDULA 40. 4 CODOS DE 3"X90°, 5 TEES DE 3",10.7 M DE TUBO DE 3", 8 TUERCA UNIÓN DE PVC HID. DE 3”, TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.180 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL BIO-REACTOR 2 CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" CÉDULA 40. 4 CODOS DE 3"X90°, 9 TEES DE 3",16.10 M DE TUBO DE 3", 12 TUERCA UNIÓN DE PVC HID. DE 3”, TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.190 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL TANQUE SEDIMENTADOR 1 CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" CÉDULA 40. 4 CODOS DE 3"X90°, 5 TEES DE 3", 7.10 M DE TUBO DE 3", 8 TUERCA UNIÓN DE PVC HID. DE 3”, TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL BIORREACOR DE OXIDACIÓN CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" CÉDULA 40. 2 CODOS DE 3"X90°, 2 TEES DE 3", 1.6 M DE TUBO DE 3", 4 REDUCCIÓN DE PVC HID. DE 3" - 2”, 8 TUERCA UNIÓN DE 2" 7.4M DE TUBO DE PVC HID DE 2", DOS CODOS DE 2"X90°, 2 TEES DE 2", TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.210 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" CÉDULA 40. PARA INTERCONEXIÓN DE LINEA DE LODOS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERÍA, CONEXIONES CODOS, COPLES, TEES, CONECTORES, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO URELASTIC AC 14 (RESINA DE POLIURETANO Y ACRÍLICO) A DOS MANOS, ACCESORIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 40.40 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.220 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" CÉDULA 40. PARA INTERCONEXION DE LÍNEA DE FLIJO. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERÍA, CONEXIONES CODOS, COPLES, TEES, ADAPTADOR, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO URELASTIC AC 14 (RESINA DE POLIURETANO Y ACRÍLICO) A DOS MANOS, ACCESORIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 85.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" CÉDULA 40. PARA LÍNEA DE DESCARGA DE LODOS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERÍA, CONEXIONES CODOS, COPLES, TEES, CONECTORES, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO URELASTIC AC 14 (RESINA DE POLIURETANO Y ACRÍLICO) A DOS MANOS, ACCESORIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 17.70 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.240 | RESANE EN PASOS DE TUBERÍA (ENCAMISADO) DE 2" Y 3", EN MUROS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, CON ESPUMA DE POLIURETANO Y ACABADO CON UNECRETO EPOXI PASTA, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 47.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2” DE Fo.Fo. INCLUYE: BRIDAS, CONTRABRIDAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, TUERCAS RONDANAS Y TORNILLOS GALV. DE 5/8", MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.260 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3” DE Fo.Fo. INCLUYE: BRIDAS, CONTRABRIDAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, TUERCAS RONDANAS Y TORNILLOS GALV. DE 5/8", MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 15.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.270 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD INTEGRADA POR TRES PARTES: GSL031274 (SL3210-1PB13-8UL0 SINAMICS POWER MODULE PM240-2 SIN FILTRAR CON CHOPPER DE FRENO INTEGRADO 1/3AC200-240V+10/-10% 4763HZ POTENCIA CON SOBRECARGA ELEVADA: 0,55KW AL 200 % 3 S, 150 % 57 S, 100% 240S), GSL019742 (6SL3244-0BB12-1PA1 SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP TIPO ESAFETY INTEGRATED STO PROFIBUS DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI INTERFAZ PTC/KTY INTERFAZ USB- Y SD/MMC GRADO DE PROTECCION IP20 TEMP. AMBI. 0 HASTA +50 GRD C SIN POWER MODULE Y SIN BOP Y GSL011489 (SIEMENS 6SL3255-0AA00-4JA2 SINAMICS GINTELLIGENT OPERATOR PANEL IOP-2 PARA SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 SOPORTE DE IDIOMAS) CERTIFICADO KC EN PREPARACIÓN. INCLUYE: GABINETE METÁLICO DE 50X50X26CM, MATERIALES, CONECCIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
| PTAR.IE.280 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO LAMELAR SED LAM, DE 1.20X0.60X0.60 M. (6M3). DE PVC CON INCLINACIÓN DE 60°, PARA RELLENAR EN ESPACIO DEL SEDIMENTADOR No.2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9.00 |  | (Importe con letra 00/100 M.N) | $ - |
|  | TOTAL DE PARTIDA 8 INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | $ - |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL |  | $ - |
|  |  |  |  | IVA |  | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL |  | $ - |